УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета депутатов

Сметанинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской

области от 04.03.2014г. №05

Структура схемы теплоснабжения

деревни Сметанино

Смоленского района Смоленской области

| ОГЛАВЛЕНИЕ: Оглавление Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Раздел 6. Перспективные топливные балансы Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа имеет целью провести подготовку к принятию стратегического решения, которое предоставит возможность органам управления и регулирования на территории муниципального образования обеспечить совмещение тарифной политики, эксплуатационной и модернизационной деятельности компании, а также энергетической политики ресурсоснабжающего предприятия и  промышленных потребителей.

Проектирование систем теплоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

1.1.Существующее состояние.

Сметанинское сельское поселение расположено на западной части Смоленского района, в 28 км от города Смоленска . Деревня Сметанино с одной стороны ограничена автодорогой  Брянск-Смоленск граница РБ, с другой М1 Москва-Минск. Сельское поселение с востока граничит с Гнездовским сельским поселением; на юге с Катынским сельским поселением; на юго-западе с Краснинским районом; на северо-западе с Руднянским районом; на севере с Волоковским сельским поселением.

Территория поселения составляет 104,76 кв. км, численность постоянно проживающего населения – 1806 человек.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Сметанинского сельского поселения  осуществляет ООО «Коммунальные системы «Катынь».

Обосновывающие 
материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1  «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

1.1 «Функциональная структура теплоснабжения»

Теплоснабжающая и теплосетевая организация – ООО «Коммунальные системы «Катынь».  Отопительная газовая котельная  обеспечивает отопление многоквартирных домов , расположенных на улицах Липатенкова, Ветеранов, Озерная – 19 сданий.

Существующий баланс выработки тепловой энергии

Одноквартирные частные дома оборудованы индивидуальным отоплением

Приложение: схема теплоснабжения д.Сметанино

1.2 «Источники тепловой энергии»

Источник тепловой энергии – газовая котельная д.Сметанино:

а) структуры основного оборудования – 6 водогрейных котлов КВТС-1;

б) установленная тепловая мощность  каждого котла 1 Гкал/час

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности   3Гкал

г)  потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в д.Сметанино  - отсутствует;

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования - 1988 г, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов -2013 год;   год продления ресурса 2013 г ; мероприятия по продлению ресурса -  ежегодно

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя - ручной;

з) среднегодовая загрузка оборудования 7/12 по отоплению (4 котла)  и 12/12 по горячему водоснабжению (2 котла ); в среднем 0,5

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети –  по нормативу;

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии   -  отказов не было ;

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии   -   отсутствуют .

Приложение 1, таблица 1, таблица 2.

1.3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

Содержит:

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов  до ввода в жилой дом или промышленный объект указаны в    Приложение: схема теплоснабжения д.Сметанино;

б) бумажная карта (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии  : Приложение: схема теплоснабжения д.Сметанино;

- параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки – согласно техническим паспортам ;

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – задвижки чугунные; 16 штук;

е) графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети – температурный график прилагается;

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети – в соответствии с утвержденным температурным графиком;

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет  - 3 аварии;

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет  -  3-4 дня на каждую аварию ;

м)  периодичность и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов  - ежегодно в соответствии с требованиями, метод испытаний – гидравлический ;

н)  величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя  за 2012 год -  1619 Гкал;

о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии  - 4867 Гкал;

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения  - отсутствуют ;

с)  коммерческий приборный учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и план по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя  - отсутствует ;

ф)  защита тепловых сетей от превышения давления – предохранительный клапан ;

х)  бесхозяйные тепловые сети - отсутствуют

Приложение 1, таблица 3, таблица 4.

Приложение 2.

1.4. «Зоны действия источников тепловой энергии»

Существующая зона действия источников тепловой энергии – многоквартирные дома и социальные объекты д.Сметанино, столовая

1.5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

а)  потреблено тепловой энергии за 2012  год  - 6262 Гкал;

б)  отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии - отсутствует;

д) существующе нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение – 0,01524 Гкал/кв.м. по отоплению ; 0,0517 Гкал/куб.м. по горячему водоснабженю.

Приложение 3, таблица 5.

1.6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии  -  приложение Баланс теплоснабжения

в) гидравлический режим, обеспечивающий передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя – 3 атмосферы

г)  дефицит тепловой мощности  - отсутствует ;

1.7 «Балансы теплоносителя»

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения – не разрабатывался

1.8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

а)  основное топливо  - природный газ ; потребление (расход) в 2012 году 1268,3 тыс.куб.м ;

б)  резервное и аварийное топливо  - отсутствует

Приложение Баланс теплоснабжения

1.9 «Надежность теплоснабжения»

а)  аварийные  отключений потребителей  - 3 аварии за последние 5 лет

б)  время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений -3-4 дня на каждую аварию

в) карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения - Приложение: схема теплоснабжения д.Сметанино;.

1.10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации  приведено в  Приложение 4. таблица 6.

1.11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет  - Приложение 4. таблица 7 ;

б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения Приложение 4. таблица 7;

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности – не устанавливалась;

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не устанавливалась.

Приложение 4. таблица 7

1.12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения»

а)  Существующая проблема организации качественного теплоснабжения   (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) – отсутствие резервного источника электроснабжения и значительный износ существующего оборудования и сетей;

б) существующая проблема организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) – отсутствие резервного источника электроснабжения и значительный  износ существующего оборудования и сетей;

г) проблемы надежного и эффективного снабжения топливом (природным газом)  - ограничение и прекращение поставок природного газа обусловлено несвоевременной оплатой энергоносителя из-за просроченной задолженности населения за поставленные коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения;

д)  предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения  - отсутствуют .

Глава 2  «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

а)  организации дополнительного централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления – не планируется ;

б) обоснование предлагаемых для строительства котельных для обеспечения перспективных тепловых нагрузок – увеличение тепловых нагрузок не планируется;

д) обоснование предлагаемой для реконструкции котельной  – низкий КПД водогрейных котлов КВТС-1 ;

з)  вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии – не планируется ;

и)  организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями – не планируется ;

Глава 3  «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) – необходим  капитальный ремонт теплотрассы по ул.Ветеранов;

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения – не планируется;

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных  - не планируется;

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения – не планируется;

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – не планируется ;

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – планируется капитальный ремонт всех сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения ;

з) строительство и реконструкция насосных станций – не планируется .

Глава 4  «Оценка надежности теплоснабжения»

а) перспективные показатели надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии – увеличение количества аварий в связи со значительным износом сетей

б) перспективные показатели, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии - увеличение продолжительности ликвидации аварий в связи со значительным износом сетей

г) перспективные показатели, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии – отклонение увеличивается пропорционально росту износа сетей

Глава 5  «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей – необходимо проектное решение;

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности – по результатам проектного решения;

в) расчеты эффективности инвестиций – по результатам проектного решения; г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения – по результатам проектного решения;

Глава 6  «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»

Организация, предлагаемая в качестве единой теплоснабжающей организации – ООО «Коммунальные системы «Катынь»,  соответствует критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, т.к. - на основании договора аренды эксплуатирует газовую котельную д.Сметанино; других котельных в населенном пункте нет; собственные средства организации  достаточны для ведения деятельности по теплоснабжению и горячему водоснабжению; достаточная надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения д.Сметанино  обеспечивается с 01.01.2010 года

Схема теплоснабжения

Раздел 1 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Необходимо проектное решение,   по результатам могут быть выдвинуты  :

а) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

б) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

в) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

г) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии;

д) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Раздел 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Необходимо проектное решение,   по результатам могут быть выдвинуты  :

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет вывода в резерв или ликвидации котельных;

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Раздел 3 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Необходимо проектное решение,   по результатам могут быть сформированы предложения по инвестициям ;  определен объем необходимых денежных средств.

Раздел 4 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

Единой теплоснабжающей организацией определено ООО «Коммунальные системы «Катынь»

Раздел 5 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Выявленных бесхозяйных тепловых сетей нет

Приложение 1

Описание источников тепловой энергии 		Газовая котельная в д.Сметанино									Таблица 1.

| № п/п | Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла, Гкал/ч | Год установки котла | Год последнего капремонта котла | Год проведения режимно-наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный, % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Наименование эксплуатирующей организации (ЭСО) ООО "Коммунальные системы "Катынь" |
| 1.1. | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности: РФ, Смоленская область, Смоленский район, д.Сметанино / муниципальная (собственность МО Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |
| 1 | КВТС-1 | водогрейный | 1 | 1988 |  | 2013 |  |  | испр |
| 2 | КВТС-1 | водогрейный | 1 | 1988 |  | 2013 |  |  | испр |
| 3 | КВТС-1 | водогрейный | 1 | 1988 |  | 2013 |  |  | испр |
| 4 | КВТС-1 | водогрейный | 1 | 1988 |  | 2012 |  | 65-76 | испр |
| 5 | КВТС-1 | водогрейный | 1 | 1988 |  | 2012 |  | 76-84 | испр |
| 6 | КВТС-1 | водогрейный | 1 | 1988 |  | 2012 |  | 77-78 | испр |

Описание источников тепловой энергии 			Таблица 2.

| Вид ТЭР, контролируемых с помощью приборов учета |
| --- |
| Топливо | Тепловая энергия, поданная в сеть | Горячая вода | Подпитка |
| тип прибора учета | год установки | тип прибора учета | год установки | тип прибора учета | Год установки | тип прибора учета | год установки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Наименование эксплуатирующей организации (ЭСО) ООО "Коммунальные системы "Катынь" |
| 1.1. | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности: РФ, Смоленская область, Смоленский район, д.Сметанино / муниципальная (собственность МО Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |
| Счетчик газа МИР10Г | 2003 г |  |  |  |  |  |  |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 								таблица 3.

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Наименование (адрес) котельной/ форма собственности : газовая котельная в д.Сметанино, адрес: РФ, Смоленская область, Смоленский район, д.Сметанино / муниципальная (собственность МО Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |
| 1.1. Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети (ЭСО)- ООО "Коммунальные системы "Катынь" |
| отопление |
| 219 | воздушная | 0,264 | Минплита+оцинковка |
| 250 | воздушная | 0,208 | Минплита+оцинковка |
| 159 | воздушная | 0,096 | Минплита+оцинковка |
| 108 | воздушная | 0,269 | Минплита+оцинковка |
| 89 | воздушная | 0,067 | Минплита+оцинковка |
| 57 | воздушная | 0,056 | Минплита+стеклосткань |
| 32 | воздушная | 0,015 | Минплита+стеклосткань |
| 219 | подземная | 0,144 | Минплита+рубероид |
| 159 | Подземная | 0,03 | Минплита+рубероид |
| 108 | Подземная | 0,174 | предизолированная |
| 89 | Подземная | 0,216 | предизолированная |
| 76 | Подземная | 0,015 | Минплита+рубероид |
| 57 | подземная | 0,028 | предизолированная |
| Горячее водоснабжение |
| 159 | воздушная | 0,304 | Минплита+оцинковка |
| 108 | воздушная | 0,293 | Минплита+оцинковка |
| 89 | воздушная | 0,062 | Минплита+оцинковка |
| 40 | воздушная | 0,059 | Минплита+стеклосткань |
| 25 | воздушная | 0,001 | Минплита+стеклосткань |
| 89 | подземная | 0,509 | предизолированная |
| 57 | подземная | 0,021 | Минплита+рубероид |
| 40 | подземная | 0,024 | Минплита+рубероид |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 								таблица 4.

| Причины аварии на тепловых сетях |
| --- |
| Отчетный период | неудовлетворительное техническое состояние оборудования | по вине эксплуатационного персонала | прочие |
|  | всего (кол./год) | в т.ч. за ОЗП (кол./год) | всего (кол./год) | в т.ч. за ОЗП (кол./год) | всего (кол./год) | в т.ч. за ОЗП (кол./год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Наименование (адрес) котельной/ форма собственности: газовая котельная в д.Сметанино, адрес: РФ, Смоленская область, Смоленский район, д.Сметанино / муниципальная (собственность МО Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |
| 1.1. Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети (ЭСО) ООО "Коммунальные системы "Катынь" |
| 2010 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение

Температурный график

газовая              котельная д.Сметанино

Смоленского района Смоленской области

(муниципальная собственность сельского поселения)

| Температура наружного воздуха С | Температура теплоносителя С |
| --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| 8 | 43 | 35 |
| 7 | 45 | 36 |
| 6 | 46 | 37 |
| 5 | 48 | 38 |
| 4 | 49 | 39 |
| 3 | 51 | 40 |
| 2 | 52 | 41 |
| 1 | 54 | 42 |
| 0 | 55 | 43 |
| -1 | 57 | 44 |
| -2 | 58 | 45 |
| -3 | 60 | 46 |
| -4 | 61 | 47 |
| -5 | 63 | 48 |
| -6 | 64 | 49 |
| -7 | 66 | 50 |
| -8 | 67 | 51 |
| -9 | 69 | 52 |
| -10 | 70 | 53 |
| -11 | 72 | 54 |
| -12 | 73 | 55 |
| -13 | 75 | 56 |
| -14 | 76 | 57 |
| -15 | 78 | 58 |
| -16 | 79 | 59 |
| -17 | 81 | 61 |
| -18 | 83 | 62 |
| -19 | 84 | 63 |
| -20 | 86 | 64 |
| -21 | 87 | 65 |
| -22 | 89 | 66 |
| -23 | 90 | 67 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 93 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

Приложение 3

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии									Таблица 5.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жилых помещений | Всего | жилых помещений | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) – ООО "Коммунальные системы "Катынь |
| 1.1 | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности газовая котельная в д.Сметанино, адрес: РФ, Смоленская область, Смоленский район, д.Сметанино / муниципальная (собственность МО Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |
| 1.1.1. | ОТОПЛЕНИЕ |
|  | Ул.Липатенкова д.6 | Жилой | 14941 | 4325,5 | 4476,3 | 602,23 | 625,23 |
|  | Ул.Липатенкова д.8 | Жилой | 15194 | 4291,1 | 4486,7 | 608,10 | 635,82 |
|  | Ул.Липатенкова д.10 | Жилой | 15293 | 4340,5 | 4567,7 | 608,13 | 639,96 |
|  | Ул.Озерная д.1 | Жилой | 2216 | 649,2 | 649,2 | 132,83 | 132,83 |
|  | Ул.Озерная д.2 | Жилой | 302 | 91,0 | 91,0 | 26,64 | 26,64 |
|  | Ул.Озерная д.3 | Жилой | 2258 | 649,2 | 649,2 | 135,35 | 135,35 |
|  | Ул.Озерная д.4 | Жилой | 3595 | 957,6 | 957,6 | 195,16 | 195,16 |
|  | Ул.Озерная д.5 | Жилой | 2083 | 532,8 | 592,7 | 112,24 | 124,86 |
|  | Ул.Ветеранов д.2 | Жилой | 1519 | 368,7 | 368,7 | 97,92 | 97,92 |
|  | Ул.Ветеранов д.4 | Жилой | 1519 | 346,1 | 346,1 | 97,92 | 97,92 |
|  | Ул.Ветеранов д.6 | Жилой | 1543 | 366,9 | 366,9 | 99,47 | 99,47 |
|  | Ул.Ветеранов д.8 | Жилой | 2221 | 513,3 | 562,3 | 121,53 | 133,13 |
|  | Ул.Ветеранов д.10 | Жилой 2 этаж / 1 нежилой | 3111 | 415,5 | 1000,1 | 105,13 | 175,93 |
|  | Ул. Липатенкова, д.11 | Нежилой (детский сад) | 9370 |  |  |  | 395,29 |
|  | Ул. Озерная д.1А | Нежилой (дом культуры) | 11546 |  |  |  | 353,72 |
|  | Ул.Озерная д.1Б | Нежилой (детская школа искусств) | 1260 |  |  |  | 50,18 |
|  | Ул.Липатенкова д.7 | Нежилой (Сметанинская СОШ) | 5980 + гаражи 198 |  |  |  | 223,32 |
|  | Ул.Ветеранов д.11 | Нежилой (здание амбулатория)" | 2600 |  |  |  | 117,62 |
|  | Ул.Ветеранов д.9 | Нежилой (столовая) | 1495 |  |  |  | 53,43 |
| 1.1.2. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  | 1719,21 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |  | 71,01 |
| 1.3. | Потери в сетях потребителя |  |  |  |  |  | 158 |
| Итого по ЭСО по котельной (полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО) |  |  |  |  |  | 6262 |

* Приложение 3. Заполняется по данным органа государственной власти субъекта РФ, уполномоченного в сфере регулирования тарифов.

Приложение 4

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций			Таблица 6.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Наименование (адрес) котельной: газовая котельная в д.Сметанино, адрес: РФ, Смоленская область, Смоленский район, д.Сметанино / муниципальная (собственность МО Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |
| Наименование организации, эксплуатирующей котельную и (или) тепловые сети (ЭСО)- ООО "Коммунальные системы "Катынь" |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7824 | 7824 | 7898 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 173 | 173 | 175 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | Гкал | 7651 | 7651 | 7723 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети котельной (ЭОС) | Гкал | 1466 | 1466 | 1461 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6185 | 6185 | 6262 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сетях потребителей | Гкал | 158 | 158 | 158 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 6027 | 6027 | 6104 |
| 8 | Расход основного топлива (газ) | Тыс.м3 | 1257 | 1257 | 1268,252 |
| 9 | Расход резервного топлива (уголь, дрова) | м3, тонн | --- | --- | --- |
| 10 | Расход электроэнергии всего: | кВт*час | 241342 | 241342 | 218909 |
| 11 | Расход воды относимой на выработку тепловой энергии | м3 | 4756 | 4756 | 5091 |
| 13 | Максимальное использование тепловой мощности котлоагрегатов | % | 75 | 75 | 75 |

* Приложение 4. заполняется по данным органа государственной власти субъекта РФ, уполномоченного в сфере регулирования тарифов.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения			(выработка  + передачи)									Таблица 7.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Наименование (адрес) котельной: газовая котельная в д.Сметанино, адрес: РФ, Смоленская область, Смоленский район, д.Сметанино / муниципальная (собственность МО Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |
| Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО)- ООО "Коммунальные системы "Катынь" |
| 1 | Топливо на технологические цели | Руб. | 5055611 | 5417321 | 6465793 |
| 2 | Вода на технологические цели | Руб. | 131292 | 148651 | 149557 |
| 3 | Электроэнергия на технологические цели | Руб. | 1128222 | 1174890 | 1456966 |
| 4 | Химводоочистка (ХВО) | Руб. | 55094 | 56437 | 59203 |
| 5 | ФОТ производственных рабочих всего | Руб. | 2706217 | 2745147 | 3008532 |
| 6 | - основная оплата труда производственных рабочих | Руб. | 2016555 | 2160836 | 2314256 |
| 7 | - дополнительная оплата труда производственных рабочих | Руб. |  |  |  |
| 8 | - сумма страховых взносов (ПФРФ…. | Руб. | 689662 | 584311 | 694276 |
| 9 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования всего | Руб. | 443201 | 451046 | 473148 |
| 10 | - амортизация | Руб. |  |  |  |
| 11 | - отчисления в ремонтный фонд | Руб. | 147436 | 151030 | 158431 |
| 12 | - другие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | Руб. | 295765 | 300016 | 314717 |
| 13 | Прямые затраты | Руб. | 795274 | 802259 | 841570 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | Руб. | 2644326 | 2762813 | 2898191 |
| 15 | Итого производственные расходы | Руб. | 12959237 | 13558564 | 15352960 |
| 16 | Налоги и сборы | Руб. | 130902 | 92603 | 155264 |
| 17 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | тыс. Гкал | 7651 | 7723 | 8031 |
| 18 | Тариф на тепловую энергию , руб/Гкал | Руб./Гкал | Потребители 2063,21 руб /Гкал, население 1958,66 руб/Гкал | Потребители с 01.01.2012 по 31.06.2012 тариф 2063,21 руб/Гкал, с 01.07.2012 по 31.08.2012 тариф 2187 руб /Гкал, с 01.09.2012 по 31.12.2012 тариф 2298,41 руб/Гкал (НДС не облагается) Население (НДС не облагается) с 01.01.2012- 1958,66 руб, с 01.07.2012 -2076,18 руб, с 01.09.2012 – 2182,07 руб | Потребители С 01.01.2013 -30.06.2013 тариф 2298,41 руб/Гкал, с 01.07.2013 по 31.12.2013 тариф 2441,52 руб/Гкал (НДС не облагается) Население (НДС не облагается) с 01.01.2013- 2182,07 руб, с 01.07.2013 – 2441,52 руб |

| 19 | Полезный отпуск передаваемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 6185 | 6262 | 6512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО | Гкал | 1466 | 1461 | 1537 |